## Munka1
PÓTMUNKA TÉTELEK | [7 empty] | 21128928 |  | ELMARADÓ TÉTELEK
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egység-ár | Díj egység-re | Anyag összesen | Díj összesen |  |  | Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egység-ár | Díj egység-re | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
3 | Beton aljzat bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból (megmaradó és elbontandó tetőn) 703,8 + 52,0 = 755,8 m2 Lejtbeton bontás !!! | 755.8 | m2 | 0 | 5800 | 0 | 4383640 |  |  | 2 | Beton aljzat bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból (megmaradó és elbontandó tetőn) 703,8 + 52,0 = 755,8 m2 Előirányzat! | 755.8 | m2 | 0 | -3489 | 0 | -2636986 | Lapostető: Eredeti árajánlat gépi bontással lett beárazva, kivitelezés közben felmerült födémpanel sérülékenysége miatt lényegesen költségesebb kézi bontással kellett elvégezni a munkát
[10 empty] | 1 | Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, testsűrűség 1000-1500 kg/m3 között (meglévő és elbontandó tetőn) 87,98 + 6,5 = 94,48 m3 Előirányzat! | 94.48 | m3 | 0 | -13900 | 0 | -1313272 | Feltárás után ez a rétegrend nem volt a szerkezetben
4 | Beton bontása kavicsbetonból, tető attika oldalsó 45°-os rábetonozott rész bontása (105 fm*0,25*0,25/2) Elkészült tetőszakasz 11-17 tengelyek között | 5.5 | m3 |  | 68900 | 0 | 378950 | [10 empty] | Költségvetési kiírásban nem szereplő tétel
5 | VB gerenda bontása homlokzati fal alatt illetve felett 132 fm 0,3*0,25 km | 9.9 | m3 |  | 75000 | 0 | 742500 |  |  | 5 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból | 9.9 | m3 | 0 | -10496 | 0 | -103910 | A feltáráskor kiderült, hogy a külső falszerkezet nem kizárólag falazott, hanem monolit vasbeton szerkezetet is tartalmaz
1 | Tetőfelület kellősítése bitumenes alapozóval | 703.8 | m2 | 400 | 260 | 281520 | 182988 |  |  | 7 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 0,25 mm vastag PE fóliával, felületfolytonosan ragasztva, FDT PE-0,4 párazáró fólia, 0,4mm x 4m x 25m, T1, T2 rétegrend szerint | 703.8 | m2 | 504 | 429 | -354715 | -301930 | A lapostető kézi felvésése miatt a felület egyenetlen lett, ezért a sérülékeny PE fólia helyett bitumenes lemez került beépítésre
2 | Párazáró bitumenes szigetelés készítése 4 mm vtg. SBS modifikált bitumenes lemezzel, lángolvasztással ragasztva. | 703.8 | m2 | 2496 | 1050 | 1756685 | 738990
1 | Homlokzati nyílászáró tartószerkezet acél |  |  |  |  | 1797300 | 2130000 | [10 empty] | Az üvegtáblák nagysága/súlya miatt a tervezethez képest megerősített profilra volt szükség
2 | Rácsos tartók (S-15, S-16, S-17) |  |  |  |  | 841207 | 1034025 |  |  | 27 | Új vasbeton attikák készítése, statikus tervek, illetve részlettervek szerinti beton minőséggel, vasalással, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 750 cm2 keresztmetszet felett, zsaluzva Előirányzat: C25/30 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal Előirányzott mennyiség: 25,8 m, 3,37 m3 | -3.37 | m3 | 23700 | 8700 | -79869 | -29319 | Feltárást követő tervezői változtatás. Egy új rácsos tartó valamint a tervezett monolit vasbeton szerkezet helyett előregyártott acélszerkezet került beépítésre.
[10 empty] | 28 | Új vasbeton elválasztó attika készítése, statikus tervek, illetve részlettervek szerinti beton minőséggel, vasalással, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 750 cm2 keresztmetszet felett, zsaluzva Előirányzat: C25/30 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal Előirányzott mennyiség: 5,05 m, 0,39 m3 | -0.39 | m3 | 23700 | 8700 | -9243 | -3393
[10 empty] | 3 | Gerendazsaluzás, 60 cm oldalmagasság felett, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattól függetlenül készítve, 3 m magasságig | -13.7 | m2 | 4140 | 5120 | -56718 | -70144
| Lapostető bitumenes lemez és gumi szigetelés felár | 4 | db | 112000 |  | 448000 | 0 | [10 empty] | Lapostetőn a kiíráshoz képesti 3-4 többletréteg szigetelés bontása
10 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, vizes blokkokban PVC hajlított lábazati elemmel | 124.9 | m | 920 | 1000 | 114908 | 124900 |  |  | 10 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, vizes blokkokban kerámia hajlatlábazati elemmel, 3-5 mm vastag rugalmas ragasztóba rakva, 2 mm fugaszélességgel, fektetve (flex fugázó), belsőépítészeti tervben meghatározott színben és kiosztással | 124.9 | m | 3000 | 1888 | -374700 | -235811 | Költséghatékonyabb megoldást választottunk
| PVC falburkolás | 69.75 | m2 | 1165 | 3780 | 81259 | 263655 | [10 empty] | A kivitelezés közben készülő belsőépítészeti tervek miatt az eredeti kivitelezői anyagárakat aktualizálni kellett, illetve új tételek jelentek meg
| PVC burkolat fektetése FALRA, belsőépítészeti terv szerinti kiosztásban, különböző színű felületekkel, hézagmentesen fektetett, tekercses anyagból ragasztott, hegesztéssel hézagmentesített, homogén színű 2 mm vtg., fokozott kopásállóságú PVC | 69.75 | m2 | 4300 | 2500 | 299925 | 174375
| PVC burkolat fektetése Falra ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MUREXIN D 390 univerzális ragasztó | 69.75 | m2 | 750 | 0 | 52313 | 0
| PVC burkolat készítése, -GERFLOR TARALAY - Tervezői és MEGRENDELŐI IGÉNY SZERINT Felár | 86.8 | m2 | 2987 |  | 259272 | 0
4 | Vizesblokkokban különösen kitett felületeken a berendezési tárgyak fölé min. 25 cm-t felvezetett, hajlaterősített kétkomponensű kent szigetelésen ragasztott falburkolat - 10x20 / 7,5x15 cm méretű közönségforgalmi használatra minősített, kerámia burkolat belsőépítészeti tervben meghatározott színben és kiosztással, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 2 mm fugaszélességgel, (flex ragasztó és flex fugázó) (TERVEZŐI IGÉNY MIATTI FELÁR 3500 Ft helyett 3894 Ft lapár) | 280.9 | m2 | 394 |  | 110675 | 0
| Kórháztechnológia | [16 empty] | A közbeszerzés mellékletét képező költségvetési kiírásban az orvostechnológa "megrendelői döntés alapján később kerül beszerzésre"-ként szerepel, ezért nem került beárazásra, de a rendelő üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges
| E14 Elektromedikai csatlakozótábla egyfázisú, 4db hálózati dugaszoló aljzatot tartalmazó, helyi 2db 10A védelmekkel, informatikai csatlakozóval, üzemmódvisszajelző lámpával, 4 db EPH csatlakozó kapoccsal, Típus: Tangentor K-14, süllyesztett, Dug.aljzatok színe: fehér a helyiségenként 2-2 db helyett 1-1 db készül (elmarad a 18 db-ból 9 db) a helyiségenként 2-2 db helyett 1-1 db készül (elmarad a 18 db-ból 9 db) | 9 | db | 99750 | 29400 | 897750 | 264600
| Falba épített potenciálkiegyenlítő bekötési csatlakozóaljzat | 36 | db | 10850 | 5093 | 390600 | 183348
| Egyenpotenciálú gyűjtősín gyógyászatihely részére | 9 | db | 13125 | 5093 | 118125 | 45837
| UV jelű, kórháztehcnológia részeként valósul meg ajánlatunk nem tartalmazza információ hiányában | 5 | db | 24120 | 9100 | 120600 | 45500
| L2 jelű, Ravo álmennyezetbe süllyesztett 15W led-es mélysugárzó lámpatest IP40 védelemmel, opál előlappal, 4000K kapcsolható (rendelők, tanácsadók) 1960 lm L80B10 50000h, Típus: Halla 55-070K-10GGE-840W vagy azzal egyenértékű | 5 | db | 24907.2 | 3888 | 124536 | 19440
| Vizesblokkok szétbontása vízátszerelés miatt | 6 | db | 16500 | 22000 | 99000 | 132000 | [10 empty] | Szakági tervek változása miatti visszabontás
| 25 cm vgt zsalukő falazat, új pince | 42.9 | m2 | 7139 | 10360 | 306263.1 | 444444 |  |  | 1 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig | -85.8 | m2 | 2760 | 2890 | -236808 | -247962 | Költséghatékonyabb megoldást választottunk
[10 empty] | 7 | Betonacél helyszíni szerelése, függőleges és vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között, FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm | -0.78 | t | 203796 | 115000 | -158961 | -89700
[10 empty] | 13 | Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között C30/37 - XC4-XF2-XV3(H)-16-F3 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsági modulussal S-2 jelű terv szerint | -7.52 | m3 | 25600 | 8700 | -192512 | -65424
33 | Padlón hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, vasalt aljzat alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM EPS 100 lépésálló, terhelhető polisztirol lemez, 1000x500x 50 mm, P1, P2 jelű rétegrend szerint | 541 | m2 | 2010 | 1200 | 1087410 | 649200 |  |  | 33 | Padlón hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, vasalt aljzat alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM EPS GRAFIT 100 lépésálló, terhelhető polisztirol lemez, 1000x500x 50 mm, P1, P2 jelű rétegrend szerint | -541 | m2 | 2130 | 1200 | -1152330 | -649200
| "Dobozok" acél szerkezetű megerősítése | 1 | db | 198000 | 170000 | 198000 | 170000 | [10 empty] | Belsőépítészeti tervek változása végett szükséges pótmunka
| "Dobozok" plusz réteg gipszkarton a lámpák miatt, élvédőzéssel | 36.5 | m2 | 1120 | 2800 | 40880 | 102200
| "Dobozok" színes fúgázás felár | 146 | m2 |  | 200 | 0 | 29200
| Íves fal kialakítása szoptató helyiségben | 1 | db | 3900 | 16000 | 3900 | 16000
| Elmű csatlakozási díj kiegyenlítése, Csatlakozási pont átépítése, Szükséges áramszolgáltatói ügyintézés elvégzése | 1 | db |  | 3003360 | 0 | 3003360 |  | 12.9 |  | Áramszolgáltatói kiszállás és mérőszerelés | -1 | klt | 132000 | 54000 | -132000 | -54000 | A kivitelezési szakaszban felmerült hálózatbővítés miatti, az ELMŰ által előírt műszaki tartalom
| 3x80A nappali + Geó mérőhely és házi főelosztó kialakítása, meglévő mérések visszatáplálása | 1 | db | 671057 | 430500 | 671057 | 430500 |  | 12.10 |  | Áramszolgáltató díj (előirányzat), csatlakozási díj, telepítési díj | -1 | klt | 1350000 | 0 | -1350000 | 0
[9 empty] | 12.8 |  | Fogyasztásmérő szekrény felszerelése, bekötése, apró anyagokkal, tartozékokkal, ELMŰ által hitelesítve | -1 | klt | 336000 | 30000 | -336000 | -30000
| Távhő vezeték csere két épület között, bontással, helyreállítással | 1 | db | -152413 | 1297725 | -152413 | 1297725 | [10 empty] | A kivitelezési szakaszban a FŐTÁV engedélyeztetés során előírt szekunder blokk kialakítása
| Homlokzatburkolat minta vízsugaras vágása | 1 | klt |  | 172800 | 0 | 172800 | [10 empty] | Az eredeti költségvetési kiírásban nem szereplő tételek
| Gyógyszertár trapézlemez oldalfedése | 1 | klt |  | 564000 | 0 | 564000
| SZ12 személyzeti tartózkodó erősített gipszkarton aknafal felár (mennyezet bontással) | 5 | m2 | 4200 | 4200 | 21000 | 21000
| Gépészeti akna tűzgátló púrhab szigetelése | 1 | klt | 16000 | 2500 | 16000 | 2500
| Gipszkarton dobozolás készítése rendelőkben és tanácsadókban. (kapcsolódó falak és mennyezet újrafestése külön tételek) GIPSZKARTON | 1 | klt | 192500 | 262500 | 192500 | 262500 | [10 empty] | A közbeszerzési eljárás után elkészített belsőépítészeti terv kapcsán felmerült tételek
2 | Diszperziós festés készítése műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, előkészített tagolt sima alapfelületen két rétegben, mennyezeteken, az alkalmazás technológia szerint szükséges előkészítéssel és alapozó rétegekkel | 158.8 | m2 | 520 | 686 | 82576 | 108937
3 | Általános esetben falfelületeken és térbe álló önhordó álmennyezetek felső síkján alkalmazás technológia szerint alap- és közbenső bevonati rétegekkel kompletten készülő, magas minőségű, minősített nagy kopásállóságú mosható, súrolható festett felületképzés diszperziós latex falfestékkel, matt felülettel, többszöri átvonhatóság igényével / belsőépítészeti terv szerint meghatározott, bemutatott színminta, minta felület alapján megrendelő és tervező által jóváhagyott színekben, többszöri mintafelület készíteéssel (oldalfalak: 885,1 m2, doboz szerkezet födém: 36,5 m2 = 921,6 m2) | 88 | m2 | 890 | 744 | 78320 | 65472
| Parapetfalak vízszintes bezárása 22mm vtg OSB-vel | 19.3 | m2 | 3600 | 3400 | 69480 | 65620
| íves sarok képzés irdalt gipszkartonból | 1 | klt | 10230 | 12500 | 10230 | 12500
[10 empty] | 4 | Világítás térvilágító lámpatesttel HOFEKA oszlopfejre szerelhető közvilágítási lámpatest 1x80 W QE, 21-11-1177 | -14 | db | 12240 | 1430 | -171360 | -20020 | Ideglenes munkaterület megvilágításra nem volt szükség
[10 empty] | 5 | Törpefeszültségű biztonsági transzformátor szerelése 2500 VA-ig Törpefeszültségű biztonsági transzformátor 1000VA 230/42/24V | -1 | db | 8520 | 629 | -8520 | -629
[10 empty] | 6 | Telített faoszlop felállítása földmunkával, 8 méteres | -14 | db | 3994 | 9781 | -55916 | -136934
[11 empty] | Üvegezés miatti kedvezmény 3-2 rtg. | -1 | db |  | 440000 | 0 | -440000 | Tervezői módosítás
[10 empty] | 1 | Lapburkolatok bontása, kerámia, mettlachi és mozaiklap padlóburkolat bontása (119,36+174,11+10,44=303,91 m2) | -150 | m2 | 0 | 1258 | 0 | -188700
[10 empty] | 8 | Tetőszakaszokat elválasztó dilatáció fedése fóliabádogból, normál kialakítással, bevonatos alumínium lemezből, 80 cm kiterített szélességgel Előirányzat! | -9.11 | m | 6230 | 1773 | -56755 | -16152
[10 empty] | 25 | Pince mennyezet, alulról hűlő födém hőszigetelése, vízszintes felületen fagyapot lemezekkel társított hőszigetelő maggal (polisztirol, kőzetgyapot, cellulóz) TEKTALAN-HS háromrétegű fagyapot építőlap, kőzetgyapot hőszigetelő maggal, rögzítéssel együtt, 2000x500x50 mm P2 jelű rétegerend szerint | -107 | m2 | 1575 | 1400 | -168525 | -149800
| Távhő csatlakozás (07.19 árajánlat) |  |  |  |  | 3251009 | 1438125 |  |  |  | Danfoss Termix VX-W-9T100 távhő blokk Automatikával, kompletten | -1 | db | 3403422.048 | 140400 | -3403422.048 | -140400 | Távhő engedélyeztetéssel összefüggő változás
| Épület körülhatárolásához mobil kerítés rendelkezésre állás többletköltség (4 hónapra számolva) | 250 | fm | 780 | 725 | 195000 | 181250
| Biztonsági őr többleköltsége | 5 | hó |  | 520800 | 0 | 2604000
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 13864887.1 | 22486081 |  |  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | -8298354.048 | -4286700
Note on E26: Gábor: fal előkészítéssel